《带逆变输出的便携式储能移动电源（征求意见稿） 》公众反馈意见采纳情况汇总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **反馈意见** | **采纳情况及理由** |
| 1 | 亿纬锂能股份有限公司 | 条款5.7.5  建议将悬挂改为静置 | **采纳。**已修改 |
| 2 | 珠海市嘉德电能有限公司 | 条款3.6  储能电源有可见火焰建议添加标注火花不属于火焰 | **不采纳。**GB 31241中已注明火花不能称为火焰 |
| 3 | 卢女士 | 条款5.7.1  表格8工作测试方法中在此期间加电工作建议增加工作时间说明 | **不采纳。**在此期间是指恒温恒湿箱中搁置2h，已在前文说明 |
| 4 | 张先生 | 条款5.8  额定重量建议说明是产品标识重量 | **采纳。**已修改 |
| 5 | 陈女士 | 条款5.9.5  测试标准建议修改成自由跌落试验过程中应不爆炸、不泄气、不起火、不漏液，或破裂引起安全危险 | **不采纳。**  主要原因为GB/T 35590 中有要求试验过程中应部爆炸、不泄气、不起火、不漏液，或破裂引起安全威胁。试验后需要按照说明书规定的各项功能应正常工作。 |
| 6 | 游女士 | 条款7.1  运输标志建议增加“小心轻放”、“禁止踩踏” | **采纳。**已修改 |