《用户侧调峰储能系统调试规程（征求意见稿）》公众反馈意见采纳情况汇总表

| 序号 | 单位名称 | 反馈意见 | 采纳情况及理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海鹏辉能源有限公司 | 条款4.5 建议调试人员调试前佩戴好防护装备后入场调试 | 采纳。已修改。 |
| 2 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 条款4.7.3 建议电池经过系统BMS主动均衡，电池压差减小 | 采纳。已修改。 |
| 3 | 陈女士 | 条款4.7.2 建议pack箱模组并联电压在参数范围之间，电芯之间的压差在20mV以内 | 不采纳。钛酸锂电芯模组压差保证在20mV以内，行业内磷酸铁锂电芯模组压差要求更高，无法统一。 |
| 4 | 邓女士 | 条款4.7.6 建议手动操作设置PCS项目调整至4.7.4 | 不采纳。EMS是系统控制终端，限制功率运行必须先经过EMS调试，不冲突。 |
| 5 | 游女士 | 条款4.7.7 建议储能系统充满后，记录充电和放电阶段的起止电表度数，其值满足设计值 | 采纳。已修改。 |
| 6 | 陈先生 | 条款4.7.5 建议外部电源断开时，应急照明时长大于12h | 不采纳。储能系统照明时间普遍较长，不同企业产品要求时长不一致。 |